- 第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

安全仪器监测工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、技术描述

（一）项目概要

（二）基本知识与能力要求

二、试题与评判标准

（一）竞赛试题...................................................................................................................................

（二）比赛时间及试题具体内容.....................................................................................................

（三）竞赛评判标准..........................................................................................................................

1、竞赛试题配分......................................................................................................................

2、评判方法...............................................................................................................................

3、评分标准...............................................................................................................................

4、成绩并列

三、竞赛细则

（一）竞赛时间安排..........................................................................................................................

（二）裁判员分组和职责..................................................................................................................

（三）竞赛实施细则..........................................................................................................................

1、赛前准备...............................................................................................................................

2、竞赛实施...............................................................................................................................

3、技术违规处理......................................................................................................................

4、问题或争议处理.................................................................................................................

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求........................................................................................................................

（二）场地设施.................................................................................................................................

1、场地设施设备清单...............................................................................................................

2、材料单（每个选手必须配备）.......................................................................................

3、选手自备的设备和工具....................................................................................................

4、赛场禁止自带使用的设备、工具和材料.........................................................................

五、健康、安全和环保要求	...

（一）赛场预案.................................................................................................................................

（二）赛项安全.................................................................................................................................

（三）绿色环保要求........................................................................................................................

附件：

# 一、技术描述

## （一）项目概要

安全仪器监测工技能竞赛实际操作项目采取单人操作的形式进行。实际操作设备采用中煤科工集团重庆研究院有限公司生产的KJ90X安全监控系统及其关联设备，以及人员定位、应急广播、工业视频多网融合的实际应用。

本文件按照安全仪器监测工国家职业技能标准（三级）及以上要求，适当吸收全国职业技能大赛、山西省职业技能大赛相关技术要求编制，含项目技术描述、试题与评判标准、场地设施设备安排、健康安全要求等内容。未尽事宜，将在补充通知或赛前项目技术说明时予以说明。

## （二）基本知识与能力要求

| 相关要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 |
| 基本知识 | -健康和安全法规、义务和文件 -安全用电、用气工作的原则 -监测监控相关理论概述 |
| 工作能力 | -制定并遵守健康、安全和环境标准、规则和法规 -严格遵守电气安全程序 -会正常安装调试监控设备 |

# 二、试题与评判标准

## （一）竞赛试题

实际操作分三项内容：

1.安全监控系统的故障处理。

2.安全监控系统实操。

3.接线工艺考察。

## （二）比赛时间及试题具体内容

## 1.比赛时间安排：实际操作分三项内容，总计时60min，按流程完成实际操作所有项目且不扣分的情况下，每提前1min加0.5分，最多加10分（不足1min的忽略不计）。

2.试题具体内容：

1.安全监控系统的故障处理（10分）

竞赛要求：选手随机从题库中抽取一组题目，每一组题目包含有20个故障，要求选手根据现象排除故障。竞赛题库见附件。

竞赛规则：采用模拟故障仿真系统软件进行答题，选手选择开始答题后，系统从题库中随机抽取20道题目，每排除一个故障得0.5分，共计10分，提交排除结果后由模拟仿真软件自动评分。

2.安全监控系统实操（80分）

2.1安全文明生产（3分）

要求：按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，佩戴并打开矿灯、佩戴人员定位识别卡、自救器、瓦检仪、毛巾。

2.2系统中心站各项运行参数配置和测点定义（8分）

要求：按要求正确配置甲烷传感器、设备开停、馈电定义等。

2.3传感器、分站的正确连接和设置（17分）

要求：按要求将传感器接入分站，服务器与交换机之前采用RJ45网线连接，正确设置分站，确保传感器能够正常工作。

2.4馈电断电器与分站及断电测试装置的正确连接和设置，测试相应的瓦斯电闭锁、风电闭锁、故障闭锁、交叉断电，闭锁控制符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）要求（19分）

要求：按要求将馈电断电器接入分站和被控回路，按要求进行闭锁控制测试，要求手指口述，系统闭锁控制符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）要求，同时控制效果合理。

手指口述内容：报告裁判，现在开始闭锁测试。

1）风电闭锁测试：当局部风机停止运转或风筒风量小于规定值时，切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁，当局部风机或风筒恢复正常时，自动解锁。

2）开停传感器故障闭锁测试：当局部风机开停传感器故障或断线时，切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁，当局部风机开停传感器恢复正常时，自动解锁。

3）甲烷电闭锁测试：当工作面甲烷浓度达到或超过规定断电值（根据作业指导书要求）时，切断电源（根据作业指导书要求），当工作面甲烷浓度低于（根据作业指导书要求）时，自动解锁。

4）甲烷传感器故障测试：当工作面甲烷传感器故障或断线时，切断监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁（根据作业指导书要求），当工作面甲烷传感器恢复正常时，自动解锁。

2.5甲烷传感器标校及手指口述（15分）

要求：按《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）规定或者产品说明书的程序，使用标准空气样、校准甲烷气样校准甲烷传感器的零点、精度，并（根据作业指导书要求）正确设置报警点、断电点，标校甲烷传感器方法按照AQ1029-2019附录A规定执行，要求手指口述。

手指口述内容：报告裁判，现在开始标校XX地点甲烷传感器。（根据作业指导书要求描述）

1）调校零点：将空气瓶导气管与传感器气室紧密连接，缓慢打开空气瓶阀门，调节流量控制阀，将流量调节至200ml/min，调校零点，误差范围控制在0.00%-0.03%CH4之内。

2）调校精度：将甲烷气样瓶导气管与传感器气室紧密连接，打开气瓶阀门，缓慢调节流量控制阀，先用小流量向传感器缓慢通入2% CH4标准气样，再将流量调节至200ml/min，使其测量值稳定显示，持续时间大于90s；使显示值与标准气体浓度值一致；若超差需选手口述：“应更换传感器，预热后重新测试”即可。

3）验证报警值、断电值：在显示值缓慢上升过程中，显示值达到XX%时发出声光报警，达到XX%时断电，符合要求。（根据作业指导书要求）

4）关闭气瓶阀门，在气体浓度缓慢下降过程中，测试复电功能，传感器显示值小于断电值时复电成功，当显示值小于0.2%时，退出调校模式，测试人员签字，传感器调校完成。

2.6人员定位与监控系统报警联动设置，演示报警时呼叫卡（2分）

要求：将监控系统测点报警与人员定位系统进行关联，能够正常报警联动。

2.7应急广播与监控系统报警联动设置，演示报警时广播报警消息（2分）

要求：将监控系统测点报警与应急广播系统进行关联，能够正常报警联动。

2.8图像监测点与监控系统报警联动设置，演示报警时报警点图像自动调出显示（2分）

要求：将监控系统测点报警与视频监控系统进行关联，能够正常报警联动。

2.9操作规范（12分）

要求：设备连接完好性、防爆标准等操作规范。

3.接线工艺实操（10分）

考察竞赛选手接线盒内部接线的操作工艺水平。每场竞赛结束，场内裁判不对接线盒进行评分，由技术人员将其编号后，交裁判长封存。裁判长组织竞赛专家，对接线盒接线工艺进行评判，分别为A、B、C、D、E，对应10分、8分、6分、4分、2分，若接线盒出现失爆情形，不得分。每名专家对1个接线盒只评1次等级。

## （三）竞赛评判标准

1、竞赛试题配分

竞赛内容、时间及分值分配表

| 序号 | 实操竞赛内容 | 竞赛时间（min） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监控系统的故障处理 | 60 | 10 |
| 2 | 安全监控系统实操 |  | 80 |
| 3 | 接线工艺考察 |  | 10 |

2、评判方法：本赛项评分包括机评分、结果评分和主观结果性评分三种。

（一）机评分。由裁判长直接从平台服务器中调取。对于竞赛任务安全监控技术的故障处理，选手排除随机抽取的每个故障，提交排除结果后由模拟仿真软件自动评分；裁判员并对每台仪器故障排除进行详细的记录。

（二）主观结果性评分。对于竞赛任务中参赛选手进行硬件操作和软件定义，由裁判和现场技术人员依照给定的参考评分标准，对测试和标校操作的过程、连接的结果、软件定义的结果进行打分，由每组裁判组长一人记分，其余裁判和技术人员进行监督，评分结果作为参赛选手本项得分。

（三）成绩的计算。

D=G1+G2+G3

式中D=参赛选手的总成绩；

G1=安全监控系统技术的故障处理成绩；

G2=安全监控系统实操成绩；

G3=接线工艺成绩。

- 评分标准

- 安全仪器监测工实际操作竞赛评分表

| 项目 | 分值 | 竞赛内容及要求 |  | 评分标准 |  |  | 扣分 | 得分 |  | 扣分原因 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全监控系统的故障处理 | 10分 | 排除随机抽取的20处故障。 |  | 一个故障未排除扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明生产 | 3分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，佩戴并打开矿灯、佩戴人员定位识别卡、自救器、瓦检仪、毛巾 |  | 未按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，未正确佩戴并使用矿灯、人员定位识别卡、自救器、瓦检仪、毛巾，一处不合格扣0.5分，扣完小项分为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目一：中心站各项运行参数的配置和测点定义 | 8分 | 按要求正确配置甲烷传感器、设备开停、馈电定义、应急联动及各项闭锁控制设置等 |  | 甲烷传感器定义（2分） | 安装位置、设备类型、地址号、报警值、断电值、复电值、控制关联设置及其他一处错误，扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开停传感器定义（2分） | 安装位置、设备类型、地址号、控制关联设置及其他一处错误，扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 断电馈电定义（2分） | 安装位置、设备类型、地址号设置及其他一处错误，扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急联动定义（2分） | 逻辑一处错误扣1分，名称错误一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目二：传感器、分站的正确连接和设置 | 17 分 | 按要求将传感器接入分站，服务器与数据接口之间采用RJ45网线连接、正确设置分站，确保传感器能够正常工作 |  | 分站设置 （2分） | 1.IP地址、地址号、安装位置一处错误扣0.5分 2.通信方式错误扣0.5分 3.未设置故障闭锁扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网线制作，交换机与服务器连接（5分） | 1.网线不通扣3分，直接使用备线扣5分 2.网线外层未压入扣1分 3.线序不规范（不符合T568B标准）扣2分 4.其他不规范扣0.5分，扣完小项为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传感器（甲烷、开停）与分站连接（10分） | 1.传感器地址号错误一处扣1分 2.传感器通过三通接线盒接入分站指定端口错误一处扣2分，线序错误一处扣0.5分 以上扣完小项为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目三：馈电断电器与分站及断电测试装置的正确连接和设置 | 19分 | 馈电断电器接入分站，测试甲烷电闭锁、局部通风机开停闭锁、故障闭锁、异地断电，要求手指口述 |  | 馈电断电器与分站连接 （4分） | 1.馈电断电器地址号错误一处扣1分 2.馈电断电器未按给定端口接入分站，线序错误一处扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲烷电、故障闭锁测试（6分） | 1.超限、故障闭锁测试有一项不合格扣3分 2.每项手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风电、故障闭锁测试（6分） | 1.风电、故障闭锁测试有一项不合格扣3分 2.每项手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 异地断电测试（3分） | 测试不合格扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目四：甲烷传感器的校准、设置 | 15 分 | 使用遥控器设置传感器，用标准气样浓度2%的校准气样标校同时要求手指口述 |  | 未正确调零扣2分，手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未正确设置报警点扣2分，手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稳定时间不足90s扣2分，手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标校值不达标扣2分，手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门不关扣2分，手指口述错误扣1分，未口述扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目五：人员定位与监控系统甲烷传感器联动设置 | 2分 | 按要求将监控系统监测点报警与人员定位系统进行关联，能够正常报警联动 |  | 联动设置 | 1.联动主控点设置错误扣0.5分 2.联动条件设置错误扣0.5分 3.联动报警点设置错误扣0.5分 4.与其他选手定位卡联动扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未设置联动扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目六：应急广播与监控系统甲烷传感器联动设置 | 2分 | 按要求将监控系统监测点报警与应急广播系统进行关联，能够正常报警联动 |  | 联动设置 | 1.联动主控点设置错误扣0.5分 2.联动条件设置错误扣0.5分 3.联动报警点设置错误扣0.5分 4.广播内容错误扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未设置联动扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目七：视频与监控系统甲烷传感器联动设置 | 2分 | 按要求将监控系统监测点报警与视频监控系统进行关联，能够正常报警联动 |  | 联动设置 | 1.联动主控点设置错误扣0.5分 2.联动条件设置错误扣0.5分 3.联动报警点设置错误扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未设置联动扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目九：操作规范 | 12分 | 交换机、分站、传感器、断电馈电器，接线盒及工作台按照规范操作 |  | 1.分站、交换机、馈电断电器、接线盒内无杂物，操作完毕后合盖 2.喇叭嘴拧紧，单手三指顺时针拧动不超过半圈 3.喇叭口缺少挡圈、损坏、密封圈失效 4.同一根芯线绝缘层破损、断丝大于2根 5.所有线缆就近连接，伸入器壁5-15mm范围，接线柱压紧，不能压芯线绝缘层，线芯外露不大于3mm，芯线无毛刺 6.选手所有操作需在台面进行，不得在地板上操作 7.清理操作台面杂物、设备工具摆放整齐 以上发现一处扣1分，扣完该项分为止。除传感器可以带电插拔外，其余设备带电操作均为失爆，失爆扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目十：安全管理 |  |  |  | 竞赛过程中出现违规操作，造成人身安全事故和设备故障，对应项目不得分，情节严重时，裁判员有权终止其比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余时间 | 分 | 秒 | 节时加分 |  |  | 实操合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判员 签字 |  |  |  | 选手参赛场次： |  | 选手赛位号： |  |  |  |  |  |  |  |

4.成绩并列：按比赛总成绩从高到低排列名次。比赛总成绩相同，实操分数完成时间短者名次优先，本届大赛获奖选手名次不得并列。

# 三、竞赛细则

## （一）竞赛时间安排

- 1.竞赛时间：竞赛总用时1小时。

- 2.场次安排：每天比赛6场，每场5工位，比赛日为1天。

## （二）裁判员分组和职责

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，若干裁判员组成。

1．裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

2．裁判员

裁判员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁。

## （三）竞赛实施细则

1.赛前准备

1）参赛选手应在竞赛前30分钟，凭竞赛参赛证和身份证进入考场。

2）参赛选手不得携带工具和材料进入考场。

3）进入考场后，参赛选手应按照抽签单进入指定工位，并检查下列事项：

（1）设备是否完好；

（2）工具是否齐全；

（3）场次赛位号是否与选手证号一致；

检查无误后，与监考裁判共同签字确认。

4）参赛选手应准时参赛，迟到15分钟以上时，将按自动弃权处理，不得入场进行比赛。

5）监考裁判发出开始竞赛的时间信号后，参赛选手方可进行操作。

6）竞赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴工作服、手套、工作鞋等劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

7）参赛选手必须独立完成所有项目，除征得裁判长许可，否则严禁与其他选手、工作人员及本单位裁判员交流接触。

8）参赛选手不得在试题上作任何标记。

9）竞赛期间，参赛选手应爱护赛场设备，不得人为损坏设备。停止操作时，应关闭设备电源开关和气瓶阀门。

10）竞赛期间，参赛选手遇有问题应向监考裁判举手示意，由监考裁判负责处理。

11）操作完毕，参赛选手应将试题交监考裁判进行封号，并在竞赛监考记录表上签字确认。

12）监考裁判发出结束竞赛的时间信号后，参赛选手应立即停止操作，依次有序地离开赛场。

2.竞赛实施

1）在竞赛过程中，选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。

2）竞赛过程中严禁交头接耳，也不能相互借用工具、仪器仪表。各参赛选手间不能走动、交谈。

3）由裁判长统一告知选手比赛规则、时间和流程后，裁判长宣布比赛正式开始并计时。

4）选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

5）因参赛选手个人误操作造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权终止选手竞赛。如非参赛选手个人因素出现的设备或工具故障无法继续竞赛时，参赛选手可提出更换设备或工具的要求，裁判长同意并更换后，参赛选手可继续参加竞赛，并给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。

6）参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。

7）裁判长在竞赛结束前30分钟、10分钟进行竞赛剩余时间提醒。裁判长发布竞赛结束指令后，未完成任务的参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，并按要求清理赛位。

8）选手须按照程序提交比赛结果（任务书、试题），配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

3.技术违规处理

1）不得携带其他未经组委会认可的设备、工具、机具、材料等参赛，不听劝告的取消比赛资格。

2）竞赛过程中，选手不得接受场外送进的材料、工具。

3）选手不得损坏、拆卸、改装赛场提供的设备、工具和工作台等设施。

4）选手不得在任何竞赛区域、位置、赛件上作任何涉嫌作弊的标记。如比赛开始前发现有明显痕迹，可上报裁判员进行处理，严重者可按作弊处理。

5）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣 10～20 分，情况严重者取消比赛资格。

6）因违规操作损坏赛场提供的设备、污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣 5～10 分。

7）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣 5～10 分，情况严重者取消比赛资格。

4.问题或争议处理

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《问题或争议处理记录表》。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

1.竞赛场地设立5个竞赛工位，每个工位长4.5米、宽1米，每个工位标明编号。

2.每个工位所有的电控箱和用电设备的外壳都应有良好的接地。

3.竞赛场地应有监控所有选手竞赛全过程的视频摄录设备等。

4.竞赛工位内应配备便于竞赛选手操作的板凳。

5.竞赛场地内必须有良好地通风、照明、消防设施，场地保持干净整洁严禁堆放杂物，安全通道畅通，在有触电危险的地方应悬挂“小心触电”标识，在赛场明显的位置应悬挂时钟。

6.竞赛现场应配备相关的工作人员以及设备维修人员、电器维护人员、医护人员、安全人员等。

7.竞赛现场应提供一处与竞赛场地隔离的较为安静的评分场所进行打分。

8.竞赛现场应在大赛前两天将工位、操作台设施安装调试到位并在报到的当天下午允许选手参观考场，晚上封闭考场。

9.按照大赛文件的要求准备相关的比赛试件。

10.按照大赛文件的要求准备相关设备、通用工具、竞赛消耗品。

11.按照大赛文件的要求准备裁判人员使用的检测工具仪器及办公用具。

12.为现场裁判人员提供相应的防护用品。

## （二）场地设施

## 1.场地设施设备清单

比赛使用设备及工具清单

| 设备 | 型号 |
| --- | --- |
| 监控主机 | 研华工控机IPC-610L |
| 地面声光报警箱 | KXB-220 |
| 系统软件 | 煤矿安全监控系统KJ90X（含故障模拟软件） |
| 系统软件 | 矿用广播通信系统KT175 |
| 系统软件 | 煤矿井下人员精确定位系统KJ251J |
| 系统软件 | SQL 2012数据库、数据GIS融合、应急联动 |
| 矿用本安型网络交换机 | KJJ15(A) |
| 矿用隔爆兼本安型直流电源 | KDY660/18B(D) |
| 矿用本安型分站（三合一） | KJ90-F16(B）（含光纤接线盒及定制光纤） |
| 矿用隔爆兼本安直流电源 | KDY660/24B(A) |
| 激光甲烷传感器 | GJJ100(A) |
| 高低浓度甲烷传感器 | KG9001C |
| 开停传感器 | GKT0.5L |
| 井下远程馈电断电器 | DG0.35/660 |
| 矿用双向风速传感器 | GFY15(C) |
| 矿用本安型读卡分站 | KJ251(A)-F2 |
| 矿用浇封兼本安型直流电源 | KDY660/15B(B) |
| KJ251(A)-K6型标识卡 | KJ251(A)-K6 |
| 矿用本安型广播终端 | KT175-Z(B) |
| 矿用隔爆兼本安型直流电源 | KDY660/18B(D) |
| 矿用本质安全型网络摄像仪 | KBA173 |
| 矿用隔爆兼本安型直流电源 | KDY660/18B(D) |
| 本安电路用两通接线盒 | JHH-2-A |
| 本安电路用三通接线盒 | JHH-3-A |
| 本安电路用四通接线盒 | JHH-4-A |
| 比赛操作台（含仿真电路） | 操作台、椅子、设备吊挂装置 仿真电路模拟两个回路：2断2馈 |

# 为提高选手竞赛水平，更加体现竞赛公平性，本次大赛禁止自带工具。

# 五、健康、安全和环保要求

## （一）赛场预案

为防范比赛时安全事故、活体材料准备等事故发生，维护正常的比赛秩序，保证大赛按时、安全、有序完成，制定以下赛场应急预案。

1、设备工具毁坏事件应急预案

竞赛现场依据“场地设备”清单配备设备及工具。

2、电源保障预案

（1）承办单位事先协调当地供电部门，保证竞赛当天的正常供电；赛场双路供电。备用 UPS双保障，以保证赛场正常供电。

（2）竞赛过程中出现设备掉电、故障等意外时，裁判组需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，裁判组登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

3、计算机保障预案

计算机设备在本赛项中用于统分、材料打印。需预留 1 套备用电脑及设备，当出现设备掉电、故障等意外时，由赛场技术支持人员予以及时处理或更换。

4、突发受伤医疗服务应急预案

由于比赛需要使用剪刀、小刀等工具，加上比赛紧张，比赛中可能出现头晕、恶心、呕吐、出血等各种意外，配备现场医疗服务队，轻者在现场进行处理，重者转移至医疗服务区进行处理，严重者送往医院救治。

5、其他重大事故预案

比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

## （二）赛项安全

1、选手安全防护要求

（1）参赛选手应正确着装；

（2）参赛选手应严格遵守安全操作规程；

（3）参赛选手在参赛中应正确使用工具；

（4）各地组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2、赛事安全要求

（1）成立健康安全管理组，负责比赛过程选手的安全健康，如对选手进行安全教育、处理选手受伤、关心选手健康等。

（2）协办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用气等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生分析和处理安全突发事件等工作。在每天结束赛程后要有安全检查程序。

（3）赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。赛场设置警戒线及联网的监控体系，可对赛场进行24小时监控。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

（4）参赛选手进入赛场、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（5）需配备相应医务人员和心理指导老师，并备有相应医务箱。

（6）开展安全教育。赛前裁判长应宣读竞赛规则、安全注意事项，裁判员、选手应严格遵守设备安全操作规程，参赛前接受系统的职业安全教育。

## （三）绿色环保要求

1.赛场严格遵守我国环境保护法。

2.赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。

3.竞赛相关人员，要注意保持环境整洁卫生，垃圾集中存放。

4.每场竞赛结束后，选手要做到工完场清，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，安全、整洁、有序。

附件：

安全监控技术的故障处理题库

| 序号 | 故障现象描述 | 故障点 | 故障设置描述 | 故障解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线，要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 接线盒传感器AB通信线接反； | 改接正确 |
| 2 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线，要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 接线盒电源负线没接； | 接上地线 |
| 3 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线，要求让传感器工作正常 | 分站 | 分站内AB线端子接到第1路485口上 | 接到第2组485 |
| 4 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线，要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站将7#和8#定义反了 | 将中心站7#重新定义为甲烷，8#定义为开停 |
| 5 | 掘进工作面瓦斯传感器断线，要求让传感器工作正常 | 中心站 | 设备类型选择频率型 | 更改为485 |
| 6 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器显示类型不匹配，要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站将7#定义为一氧化碳，8#定义为语音风门 | 将中心站7#重新定义为甲烷，8#定义为开停 |
| 7 | 掘进工作面瓦斯传感器显示类型不匹配，要求让传感器工作正常 | 中心站 | 瓦斯传感器量程选择错误 | 量程更改为0～4～100 |
| 8 | 风机开停传感器断线，要求让传感器工作正常 | 分站 | 电源负线未接 | 连接地线 |
| 9 | 风机开停传感器断线，要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 电源负线未接 | 连接地线 |
| 10 | 风机开停传感器断线，要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 信号线接到第白绿接反 | 改接正确 |
| 11 | 风机开停传感器断线，要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站开停传感器设备类型为1/5mA | 更改为总线型开停 |
| 12 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 继电器常开选择错误 | 选择正确 |
| 13 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器地址错误 | 更改为2 |
| 14 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 断电器负线未接 | 连接地线 |
| 15 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 接线方式为模拟 | 更换为485 |
| 16 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器内接线为模拟信号 | 改到为485 |
| 17 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器内拨码开关为模拟 | 更改为数字通讯 |
| 18 | 馈电断电器关联馈电控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 触点断开有电 | 选择闭合有电 |
| 19 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 0态定义为接通，1态为断开 | 1态定义为接通，0态为断开 |
| 20 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 甲烷传感器瓦电闭锁未设置； | 勾选并设置闭锁 |
| 21 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 甲烷传感器类型上限断电值设置为1.8； | 重新定义传感器类型设置上限控制值为1.0 |
| 22 | 馈电断电器关联故障闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 甲烷传感器未设置断线闭锁 | 正确设置断线闭锁 |
| 23 | 馈电断电器关联风电闭锁控制异常，要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 中心站开停传感器1态为控制； | 更改为0态控制 |
| 24 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为200.0.10.80； | 服务器IP改为200.0.10.66 |
| 25 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为200.0.1.66； | 服务器IP改为200.0.10.66 |
| 26 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为200.100.10.66； | 服务器IP改为200.0.10.66 |
| 27 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 中心站 | 分站类型定义为大分站（KJ90-F16） | 改为总线型大分站（KJ90-F16） |
| 28 | 传感器报警异常 | 中心站 | 报警值设置为1.5% | 更改为1.0% |
| 29 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 交换机 | 交换机光电板故障 | 更换光电板 |
| 30 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 交换机 | 交换机15V电源模块红黑线接反了 | 正确接线 |
| 31 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 交换机 | 光纤TX 、RX插反了 | 将光纤正确连接 |
| 32 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 电源箱 | 电源箱内电源线脱落 | 将电源线接至正确位置 |
| 33 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 敏感元件黄线接线不良 | 重新连接黄线并调零 |
| 34 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 敏感元件红线（VS1）脱落，应拧紧。 | 重新接线并调零 |
| 35 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 传感器敏感元件故障 | 更换敏感元件并重新标校 |
| 36 | 掘进工作面瓦斯传感器上电后显示正常，通气时显示值负方向变化。 | 传感器 | 敏感元件红黑线接反 | 重新接对应红黑线并调零 |
| 37 | 掘进工作面甲烷传感器断线 | 传感器 | 传感器设置为频率 | 更改为485 |
| 38 | 掘进工作面甲烷传感器断线 | 传感器 | 传感器内接线为频率 | 更改为485 |
| 39 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶显示板故障 | 更换分站液晶显示板 |
| 40 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶显示板与主板排线脱落 | 重新将排线插紧 |
| 41 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 12V电源线红线未接 | 将红线接到正确位置 |
| 42 | 电源箱交流供电正常后，分站在中心站仍然显示“直流正常” | 电源箱 | 电源箱充电板故障 | 更换电源箱充电板 |
| 43 | 分站通信中断，要求恢复分站通信 | 分站 | 分站显示地址为7号 | 重新设置分站地址号为6号 |
| 44 | 当交流电源停电时，备用电源不能正常投入工作 | 电源箱 | 备用电池与电源主板未接线 | 更换连接线 |
| 45 | 掘进工作面瓦斯传感器报警时有光无声 | 传感器 | 传感器蜂鸣器故障 | 更换蜂鸣器 |
| 46 | 掘进工作面瓦斯传感器报警时无光 | 传感器 | LED接线同时脱落 | 重新接线 |
| 47 | 掘进工作面瓦斯传感器接收不到遥控信号 | 传感器 | 传感器红外接收元件故障 | 更换传感器红外接收元件 |
| 48 | 掘进工作面瓦斯传感器数码管不亮 | 传感器 | 传感器数码管故障 | 更换传感器数码管 |
| 49 | 掘进工作面瓦斯传感器数码管不亮（传感器整机不工作） | 传感器 | 传感器主板（电源电路）故障 | 更换传感器主板 |
| 50 | 掘进工作面瓦斯传感器显示“8.88”或其他不明字符 | 传感器 | 传感器数码管故障 | 更换传感器数码管 |